
中山市三角医院
空调维护保养服务项目

用

户

需

求
书

供应商资质要求
须具有有效的住房和城乡建设行政部门颁发的建筑机电安装工程专业承包企业三级以上（含三级）资质和城乡建设厅颁发有效的安全生产许可证。

业绩要求：参选人须具备近3年（2023年5月1日至本公告发布之日）全国范围内的同类项目业绩，同类项目指中央空调安装或维修保养项目的相关经验。

项目团队要求
要求拟派项目负责人1人，并提供项目负责人的社保证明

至少配备6名团队人员（不含项目负责人），其中配备的团队人员中至少配备2个具有有效特种作业操作证（电工作业）人员，同时提供以上人员的社保证明。

维保人员资质要求

	序号
	职务
	人数
	资质证书
	备注

	1
	项目负责人
	1
	建筑机电设备安装工程师

二级建造师
	

	2
	技术总负责人
	1
	暖通与空调设备安装工程师

特种设备作业人员资格证
特种设备安全管理证
	

	3
	现场技术主管
	1
	焊接与热切割作业

制冷与空调或电工作业

高处作业
	

	4
	电气技工
	2
	电工作业

高处作业
	

	5
	维护维修员
	1
	制冷与空调作业

高处作业
	


参与者应同时提供以上人员的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2026年4月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为参选人）。
维保人员基本要求
维保人员要求经验丰富、责任心强，持有制冷与空调作业及电工作业等特种作业操作证并已经岗前培训，对空调等机电设备不熟悉的人员，禁止操作院方的相关设备。

维保人员进入医院时，需遵守医院的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情。

维保人员只能对本项目规定的相关设备进行操作，不准动用其他设备。

要求严格遵守设备安全规定，不准在医院内吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。

设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和外借。

维护后的废物要立即处理，不准带走机房其他物品。

工作人员到场作业时，需统一穿着规范制服，佩戴工牌。

工作期间服务要有礼貌，态度好，做到耐心解释，专业服务。

工作人员进行维保服务需服从院方的现场管理。

维护保养服务要求
所列设备的数量多少和型号与实际不一致的，以实际为准，调整结算。

定期对相关设备进行维护保养，确保设备能正常工作及可安全使用。具体维护保养要求及周期详见《空调系统维护保养细则》。

提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的维护保养工作。

对因过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任承担责任。

自觉接受监督、检查，配合办理公共场所中央空调卫生许可等相关手续（相关费用由院方支付）。

建立设备故障登记制度，严格按照闭环管理处理故障，并把处理情况反馈给院方经办人员。

建立设备隐患登记制度，对于有隐患的设备要登记好，并及时反馈给院方经办人员,提出解除隐患方案与院方商讨解决。

对安全事故及重大故障，按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给院方负责人，禁止隐瞒的行为。

及时对设备隐患，属于维修范围必须马上进行维修，属于工程大修整治范围的就提出整改方案并以书面通知院方，得到院方书面同意后在10个工作日内进行整改。

向院方提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

每月提供维护保养工作单，年终最后1个月月初提供全年维护保养工作总结报告。

提供维护服务具体时间需征得院方的同意；院方空调系统运行出故障时，在接到院方有关部门报修通知后，60分钟内到达现场，紧急情况下30分钟内到达现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行。

在日常维护保养、抢修所需要更换或消耗的每个零配件有偿提供。

在服务过程中涉及到辖区内的秘密资料必须给予保密，不得自己使用或泄漏给任何第三人。否则院方有权追究法律责任，保密期限或协议有效期内及终止后2年。

不准更改设备原有的电气、管道等设计回路，若需更改，须得到院方确认方可操作。

设备应有良好的保护接地，接地电阻不大于10Ω。

空调系统应能按要求自动调节室内温、湿度，并能长期稳定工作，有可靠的报警和自动保护功能。

维护保养细则

（风冷、水冷、离心、螺杆）冷水机组的周期性保养
每月的服务项目

检查机组运行记录（对每月的大检工作记录进行分析，发现问题及时提出，并作出解决方案）。

检查机组密封情况（遵照保养表格认真检查端口易漏部位）。

检查油位及冷媒存量。

在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差。

检查机组运行的不正常声响，要及时处理。如：过滤器密封O型垫爆掉；主机内部有螺丝松动等发出异常声响。

作好检查表格由院方签字双方各存一份。

每年的服务项目

提供以上之服务项目。

用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好。
进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂。
检查曲轴箱加热器，确认运行正常。
清洁所有连接接头，如有必要按要求更换。
检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置。
检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置。
确认压缩机的呼气和排气阀完好。
更换油过滤器芯子；(零配件费用按院方与供应商双方约定的承担范围执行)。

检测安全阀有无泄漏。
检测油压差开关的设定。
检查压缩机马达绝缘，拧紧接触器和电机端子箱内的电源线。
检查油位及冷媒存量。
对以上工作进行总结、分析，作出年度主机实际工作报告，供院方参考存档。

当以上检查项目出问题时，给予及时维护保养并提出建议。

冷却、冷冻水泵的周期性保养

每月服务项目

检查停止和运转状态下联轴器的状况。

检查电机轴承。

检查电机发热是否正常。

检查水泵轴封密封情况。

检查水泵止回阀是否正常。

每半年：检测运转电流，绝缘电阻。

每年：检查电动机和水泵的轴承及其运转状况。

风柜、风机盘管的周期性保养

每月

检查风机运转是否正常。
检查风柜风机皮带传动情况。
清洁新风机防尘网。
检查空调尘网并清洗。

每三个月服务项目

检查风机的运行情况（声响、传动等）。
检查自控装置的操控情况。

每年服务项目

检查风机轴承、电动机轴承并加注润滑脂。
检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好。
测量风量及进、出风温差，当确认翅片及风叶需要清洁时，即采取措施清洗。
检查风阀调节的灵活性。
检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象（近末端装置105米管路）。

空气源热泵的周期性保养

每月服务项目

检查机组压力温度等运行记录。

检查冷却水、冷冻水进出口压力、温度及其差值。

检查冷媒过滤器温差和油过滤器压力降指示器。

检查“故障诊断”显示。

每周一次到现场实际检查并作好工作记录，让院方主管签字后保留在院方维保场所。

每半年的服务项目：

提供以上之服务项目。

提取冷冻机油样本作含水量及酸度化验，如需要则更换机油。

作出半年度主机实际工作检查报告，供院方参考存档。

每年的服务项目：

提供以上之服务项目。

更换油过滤器芯子。

检测安全阀有无泄漏。

检测油压差开关的设定。

检查热交换器效应，如需要则予以清洗。

检查压缩机马达绝缘。

检查油位及冷媒存量。

对以上工作进行总结、分析，作出年度主机实际工作报告，供院方参考存档。

当以上检查项目出现问题时，给予及时维护保养并提出建议。

通风、排气设备的周期性保养

每半年：检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。

每年：

检测风机运转电流与排风量。
检查风机轴承、电动机，加注润滑脂。
检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

分体式空调的周期性保养

开机前的维护

通常空调在冬天使用较少，多数是集中在夏天使用。空调开机前一定要做一次全面的“检查”，清理室外机和室内机的外壳、机体、过滤网，然后开启空调，检查制冷暖效果，室内温度变化等，及时的做出空调是否正常运行的正确判断。

开机过程中的维护

用温度计测量室内机吸入空气温度。
用温度计测量室内机喷出空气温度。
检查内机冷凝水排水是否正常。
清洗室内机空调过滤网。
风管路、水管路的周期性保养

每三个月

检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞。
检查调节风阀是否灵活。
检查各类阀门仪表的完好情况。
每年

检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性。
系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅。

水质处理

空调水质处理主要由化学清洗、日常管理、冬季停机保养等部分组成。

化学清洗（每年一次）：杀生剥离，除垢除锈

冷却水系统

首先用人工方法清洗冷却塔，除去塔盘上的灰尘、菁苔、淤泥等。从贮水盘投加所需杀菌灭藻剂，启动冷却水泵循环4小时，作整个系统的剥离处理。
洗塔排水后，再加水至满，从贮水盘投加所需除垢剂，并开泵循环7－10小时，对整个系统进行除垢除锈处理。
排干净全部清洗废水。再加水至满，启动冷却水泵循环15分钟，停泵。
停泵，排净全部冷却水，打开管道过滤器清除网上的杂物后装上复原。
对于主机的冷凝器，视情况进行化学药水、机械通刷、涂漆防锈等处理。
以上工序完成后，如为开机阶段，则投入水质稳定剂。如为停机阶段则投入保养剂。确保整个停机阶段系统不出现锈蚀现象。

冷冻水系统

用人工方法清洗膨胀水箱，洗干净后投加清洗剂，启动冷冻水泵循环5－8小时，对系统作除垢除锈处理。
排净冷冻水，将剥离的锈渣、污物等排放出去。
打开管道过滤器，清除网上的杂物后装上复原。
补水至满（注意排空气），开泵10分钟停泵放水。如此重复，直至出水的PH值、浊度与进水基本相同为止。
如不能停泵放水，则采用边加水，边排水的方法，直至出水的PH值、度浊与进水基本相同为止。
化学清洗工作完成后，于膨胀水箱中投入水质稳定剂，开泵循环，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统中，抑制系统出现锈蚀现象。

日常管理

冷却水系统

每半月：由于冷却塔是敞开的，水的蒸发、飞洒会降低药剂的浓度，所以每半月都要补充药剂，修补降低的浓度；

每月：由于冷却塔与大气相通，难免会有灰尘、杂物掉进塔盘。所以每月都得清洗一次水塔；

每三个月：取冷却水样本，检测PH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准。

冷冻水系统

每月：取冷却水样本，检测PH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准。

每年：由于冷冻水系统是密闭的，只要系统无泄漏，药剂浓度就相对不变，所以一年加药一次即可。但要经常检查系统有无泄漏，如系统有大量泄漏，则应添加水质稳定剂。

冬季停机保养

如系统停机时间较长（超过二个月），此时系统较易发生锈蚀。所以要在系统中投加冬季停机保护药剂，抑制系统出现锈蚀等现象。

膨胀水箱

空调冷媒水系统中一般都要设置膨胀水箱.它的作用是容纳系统里的水因膨胀而增加的体积,同时也兼有放气和稳定系统压力的作用。

膨胀水箱一般设置在水系统的最高点，其底部高出出水管路的最高点1.5m，膨胀水箱的膨胀管接在水泵的吸人端，膨胀水箱上的循环管和膨胀管接在回水管上。膨胀水箱及膨胀管和循环管应做保温处理。

中央空调空调冷媒水系统中的总容水量测算方法见下表：

水系统中总容水量（L/m2建筑面积）
	类别

状态
	全空气系统
	空气—水系统

	供冷时
	0.40～0.55
	0.70～1.30

	供热时
	1.25～2.00
	1.20～1.90


设备巡检及清洁服务

建立设备巡检制度

医院空调设备必须保证100％完好并处于最佳运行状态，空调设备包括冷水机组、水泵、水塔、末端等，坚持每班至少巡检两次。

重要机房及楼层末端机房放置巡检签到簿，作为对巡检责任人进行考核的指标之一。

巡检责任人须填写设备运行参数表，对巡检设备做到及时发现隐患，提早进行处理。

当巡检人员发现设备发生故障，或运行参数偏离正常数值，根据预案作出适当应变措施，及时报告主管经理或工程师。

末端设备清洗服务

对于末端设备的过滤网及风口，包括恒温恒湿机尘网，必须坚持每周清洗一次。

对于失效的中效尘网及时更换。（一般不超过两年）

维修服务

维护保养的正常服务时间为星期一至星期日,包括星期日及公众假期，当突发故障时，提供全天候24小时电话值班服务。

冷水机组大修（如拆卸阴阳转子等），其费用不包括在本项目《设备清单》内容，将另作报价。

五、中山市三角医院空调维护保养报价单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1 
	冷水机组
	台
	3 
	
	
	每月

	2 
	冷却冷冻水泵
	台
	13 
	
	
	每月

	3 
	冷却塔
	台
	3 
	
	
	每月

	4 
	膨胀水箱
	台
	1
	
	
	每月

	5 
	水质处理
	项
	1 
	
	
	每半月

	小计：
	
	

	6 
	风机盘管
	台
	660 
	
	
	每月

	7 
	末端设备回风口

及尘网消毒
	次
	4
	
	
	每季度

	8 
	水冷风柜
	台
	38 
	
	
	每月

	9 
	风冷风柜
	台
	2 
	
	
	每月

	10 
	水冷热泵
	台
	2 
	
	
	每月

	11
	精密空调
	台
	6 
	
	
	每月

	12
	分体式挂机
	台
	6 
	
	
	每半年

	13
	水处理（药物投放）设备
	台
	3 
	
	
	每半年

	14
	风管
	项
	1
	
	
	每季度

	15
	水管
	项
	1
	
	
	每季度

	16
	各类空调阀门
	项
	1
	
	
	每年

	17
	维护及维修耗材

（100元以下）
	项
	1
	
	
	

	小计：
	
	

	合计
	
	

	增值税
	
	

	含税优惠价总计（大写）
	
	
	


PAGE  
16

